## B.1 招标工程量清单封面(封-1)【四川商务职业学院和盛校~
| 四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 四川商务职业学院
(单位盖章)
造价咨询人: |  |  | 四川志和工程咨询管理有限责任公司
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【四川商务职业学院~
|  | 四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目 | [7 empty] | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  |  |  | 四川商务职业学院 |  | 造价咨询人: | 四川志和工程咨询管理有限责任公司
|  |  | (单位盖章) |  |  |  | （单位资质专用章）
法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) | [6 empty] | (签字或盖章)
编 制 人: | [5 empty] | 复 核 人:
|  | (造价人员签字盖专用章) | [6 empty] | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  |  |  |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程项目计价总说明(表-01)招标清单编制说明【四川商务~
总 说 明
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目
1.工程概况 1.1 本工程为四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目 2.工程招标范围 2.1本工程招标范围为清单编制范围内全部内容 3.工程量清单编制依据 3.1 〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及〈房屋建筑与装饰工程工程量计算规范〉（GB50854-2013）等9本工程量计算规范有关事项的通知》； 3.2 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件； 3.3四川省住房和城乡建设厅关于印发《建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法》调整的通知（川建造价发〔2019〕181号文） 3.4安全文明施工费按基本费计取；人工费调整按四川省建设工程造价总站关于对各市(州)2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复（川建价发(2025)41号）；规费按4.8%计取；销项增值税按9%计取，附加税按0.313%计取； 3.5有关的规范、标准、技术资料 3.6施工现场实际情况、工程特点 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1工程质量达到合格 5.其他需要说明的问题 5.1工程量清单中的工程量是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)计算规则进行计算编制的,工程项目编码是按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)相应章次编号的,因此工程量清单各项目编码的范围、计量方式应与《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500－2013)的各条款相对应结合起来理解和解释。但工程量清单中个别项目计量单位为了便于工程计量与结算改变了计量单位 5.2本工程工程量清单计算规则按GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》执行 5.3本工程量清单中所有工程项目的工作内容应包含清单计价规范相应项目所列出的工作内容（但不仅限于此），其完整的工作内容应为按照业主要求、现行的相关施工工艺、技术规范标准、施工质量验收规范标准等要求实施完成该项工程并达到设计和验收规范要求的所有内容 5.4项目特征描述不完整的项目以业主要求及相关规范、图集为准 5.5本工程从产权下线终端开始，至于末端配电箱，停电办理均由中标方负责。 5.6本项目严格按照DLT596-2021电力设备预防性试验规程进行，并出具报告。 5.7本工程招标控制价83503.02元。 5.8其他：本项目采用综合单价全费用模板。

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其 中
暂估价
电气调整试验（和盛校区）
1 | 030414001001 | 电力变压器系统试验（1000KVA 2台） | 1.名称：电力变压器系统试验 2.型号：SCB-12 3.容量：1000kVA 4.电力变压器直流电阻 5.绕组、铁芯绝缘电阻 6.交流耐压试验 7.空载电流和空载损耗 8.短路阻抗和负载损耗 9.局部放电试验 10.电力变压器容量测试 11.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 系统 | 2
2 | 030414008002 | 母线调试(0.4kV) | 1.名称：母线调试 2.电压等级：（kV）0.4 3.红外测温 4.绝缘电阻 5.交流耐压 6.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 段 | 4
3 | 030414008003 | 母线调试(10kV) | 1.名称：母线调试 2.电压等级：（kV）10 3.红外测温 4.绝缘电阻 5.交流耐压 6.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 段 | 2
4 | 030414009004 | 避雷器调试 | 1.避雷器调试 2.检查内容：拆接一次、接地引线 3.外绝缘外观检查 4.检查放电计数器动作情况 5.含电力电缆等一、二次回路系统的调试 6.电气试验：测量绝缘电阻；其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 组 | 3
5 | 030414002005 | 送配电装置系统调试 | 1.送配电装置系统 2.检查内容：挡板机构及闭锁装置检查、二次回路端子检查紧固 3.电气试验：测量绝缘电阻、交流耐压试验、辅助回路和控制回路交流耐压试验、测量每相导电回路的电阻 4.测量合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻 5.含电力电缆等一、二次回路系统的调试 6.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 系统 | 3
6 | 030404002006 | 多功能数显表PM8380 | 1.名称：多功能数显表 2.型号：PM8380 3.规格：EasyLogic 4.种类：电力参数测量仪 5.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 台 | 3
7 | 030414010007 | 电容器调试 | 1.名称：电容器调试 2.电压等级（kV）：≤1kV 3.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 组 | 20
8 | 030414012008 | 电抗器调试 | 1.名称：电抗器试验 2.类别：低压0.4KV低压电抗器阻抗报告 3.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 台 | 20
9 | 030404002009 | 电力变压器温控仪LX-BW10-Rs485 | 1.名称：电力变压器温控仪 2.型号、规格：LX-BW10-Rs485 3.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 台 | 1
10 | 030414011010 | 接地装置调试 | 1.接地装置调试 2.检查内容：检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况 3.检查接地系统各连接点的腐蚀情况 4.电气试验：测量接地系统的接地电阻、其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 系统 | 2
11 | 030414015011 | 电缆试验 | 1.名称：电缆试验 2.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 次 | 3
12 | 030414003012 | 微机保护装置调试（10KV保护装置） | 1.名称：微机保护装置调试（10KV保护装置） 2.其他满足相关验收规范、供电主管部门要求及招标文件 | 台 | 3
分部小计
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
暂估价
其他措施项目
1 | 031302007020 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001021 | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002022 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003023 | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004024 | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005025 | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006026 | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007027 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008028 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009029 | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010030 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011031 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012032 | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013033 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014034 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015035 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016036 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017037 | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018038 | 其他措施 |  | 项
小计
合 计

## F.4 总价措施项目清单计价表(表-11)【安装工程】
总价措施项目清单计价表
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  |  |  | 标段：
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注
合 计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项
合 计 |  |  |  | -

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)【安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费
合计

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21)【安装~
承包人提供主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目\四川商务职业学院和盛校区配电房配电设备检测与维修项目【安装工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注
1 | 多功能数显表PM8380 | 个 | 3
2 | 电力变压器温控仪LX-BW10-Rs485 | 套 | 1